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V Seči 25.6.2018
Nabídka na zhotovení a montáž elektrotechnologie 
MVE Studénka (st. č.4126 Rekonstrukce MVE Studénka)
Technická specifikace:

1. Rozvaděč 200x80x40 cm s čelním prosklením

2. Svodič přepětí FLP-B+C MAXI VS/3

3. Elektrické ochrany C23, C24 - <U> <F>
4. Automatika - PLC Allan Bradley Micrologix 1400 - 20vstupů, 12výstupů, 4x teplota, 8x analog, 16 digit.vstup, 16 releový výstup, MODBUS kom. rozhraní
5. PC dotykový ALL IN ONE 15"

6. software RS Logix500,OPC server AB Ingear, SCADA Reliance desing/deskt. 100 b.

7. Kompenzace 50 kVAr, (2,5-5-7,5-15-20), stykače Benedikt&Jäger, regulátor NOVAR

8.  analyzátor sítě PM810 MG

9. tlakové čidlo hladiny LMP808 4-20mA
10. UPS 1500VA  Eaton 5E 1500i USB (APC BX 1400U)
11. 4ks elektroměr DVH5361-M MODBUS
12. 4ks snímač teploty PT100B
13. 1ks snímač polohy TURCK 20cm - 4-20mA

14. 2ks snímač otáček/prokluzu a 2ks převodník F-AG 0-50Hz/4-20mA

15.  1ks GSM hlásič- SMS GD-04 K
16. Hladinový spínač MAVE 2S3DIN (vyčerpávání, max. hladina-prosáklá voda)
17. Elektronické zabezpečení - 2x čídlo pohybu - hlášení v relianci + SMS

18. 1ks Jistič BC 160NT305 100D 80-100A - úprava rozvaděče měření
19. Dokumentace projektová a prováděcí, schválení ČEZ
Navrhované řešení:
Provoz turbín  bude řízen PLC Allan Bradley Micrologix 1400, hladinovou regulací s tlakovým snímačem hladiny . Elektrické veličiny budou monitorovány analyzátorem sítě  PM810MG a elektroměry DVH 5361 M.
Automatika zabezpečí :

- Plně automatický provoz a řízení hladiny, výkonu, souběhu soustrojí, automatické fázování

-Odpojení generátorů od rozvodné sítě v případě poruchy sítě, najetí a přifázování po                                               

     odeznění poruchy.

-Provoz a řízení výkonu MVE podle průtoku vody resp. výšky hladiny v nadjezí

-Odpojení generátoru od rozvodné sítě a uzavření turbíny při strojní poruše (vysoká teplota   

  ložisek).
- Odpojení generátoru od sítě a odstavení soustrojí při prokluzu řemenů. 
Řídící systém: 
PLC Micrologix 1400 je programovatelný logický kontrolér od renomované společnosti Rockwel Automation vyráběný pod značkou Allen Bradley.
1x Micrologix 1400 1766-L32BWA 20IN, 12OUT
2x modul 1762-IF4 analog. vstupy
1x modul 1762-IR4 odpor vstupy
1x modul 1763-NC01 RS485 komunikační kabel
1x modul 1762-IQ16 16 vstupů
1x modul 1762-OW16 16 výstupů
systémová konfigurace: 36 dig. vstupů, 28 releových výstupů, 8 analogových vstupů, 4RTD (termočlánkové) vstupy, Ethernet, Modbus, RS 485
Software:

V počítači na MVE bude nainstalován software:

RS Logix500 - (programování PLC)

SCADA-HMI system RELIANCE 4

OPC SERVER INGEAR Allen-Bradley OPC v4.0

VNC server pro vzdálený přístup

Strojní ochrany:
· Čidlo teploty turbíny - odstavuje soustrojí pokud teplota ložisek turbíny přesáhne nebezpečnou teplotu.
· Čidlo teploty generátoru - odstavuje soustrojí pokud teplota ložisek turbíny přesáhne nebezpečnou teplotu.
· Čidlo prokluzu řemenů - odstavuje soustrojí pokud je volný řemen, aby se zabránilo spálení řemenů a opotřebení řemenic
Monitorování provozu MVE a sítě:

Pro monitorování všech elektrických veličin a parametrů sítě bude použit stávající modul POWER MONITOR PM800. Měřené veličiny P,Q,S,I,U,F,E, zaznamenávané veličiny- 4kvadranty toku el. energie, maxima. Přenos dat do PLC - MODBUS
Systém RELIANCE 4 je rozhrní člověk/stroj HMI-SCADA pro dispečerské řízení a zaznamenávání provozních stavů do grafů a stavových hlášení.
Rozsah řízení technologie: 

Automatika  MVE vyhodnotí a zabezpečí: 

· automatické najetí soustrojí
· automatické přifázování generátorů k síti
· regulaci hladiny v nadjezí na požadovanou hodnotu až do maximální hltnosti turbíny
· odpojení generátorů od sítě a odstavení soustrojí v případě elektrické poruchy nebo ztráty napětí
· odpojení generátorů od sítě a odstavení soustrojí v případě strojní poruchy
     Cena: 

Celková cena dle technické specifikace za dodávku a montáž elektrotechnologie 

činí:      455 450,- Kč
Uvedená ceny nezahrnuje DPH.
Termín plnění:               

Celková doba potřebná pro výrobu a montáž daného zařízení je do 14 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
xxx            P&K HYDRO
