### Sdružení HABR Trutnov

#### Stanislav Sedláček

# Šeříková 616, 541 02  Trutnov 4

mob: +420603/162400, tel: 499/733262

email: info@habrtrutnov.cz,   www.habrtrutnov.cz

DIČ: CZ5804122313   IČ: 111 08 576

ČSOB Trutnov    č.ú. 272405773/ 0300

Živnostenské listy vydal Městský úřad Trutnov – odbor Obecní živnostenské listy

V Trutnově dne 26. ledna 2018

CENOVÁ KALKULACE NA OPRAVU BLESKOSVODU – DODÁVKU MONTÁŽ A REVIZI VČETNĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PO ODSTRANĚNÍ REVIZNÍCH ZÁVAD Z REVIZE BLESKOSVODU Č. 2180115 ZE DNE 15.1. 2018

Na objektu Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 – Hlubočepy, je nutné provést opravu stávajícího bleskosvodu – odstranění revizních závad z revize č. 2180115, instalovaného dle ČSN 341390 a dle doporučení nové normy ČSN EN 62305 a následně bude vypracována výkresová dokumentace skutečného provedení a vystavení revizní zprávy bleskosvodu po opravě – bez závad.

Stávající jímací soustava  bude řádně vyrovnána, upevněna a doplněna o tyčové jímače, jímací vedení a nový upevňovací materiál.

Jímací vedení bude doplněno o 14 ks tyčových jímačů výšky 3m a 2,5m. Jímače budou instalovány na zděném komínu, na okrajích a v prostoru sedlových střech a 4ks tyčových jímačů 2m na okrajích plochých – pultových střech.

Při opravě bude instalováno cca 360ks nových svorek spojovacích, připojovacích, křížových, okapových, trubkových a atd.

Stávající zkorodované jímací vedení z FeZn drátu a lana bude nahrazeno novým z AlMgSi drátu délky 130m a Aldrey lanem 170m.

Stávající nepoškozené jímací vedení bude řádně upevněno, vyrovnáno a opatřeno ochranným nátěrem proti korozi 230m.

Bude instalováno – vyměněno 12ks ochranných úhelníků včetně držáků pro mechanickou ochranu uzemňovacích přívodů jednotlivých zemničů.

Kovové hmoty a jednotlivé kovové konstrukce budou mezi sebou řádně vodivě propojeny, připojeny, spojeny a nebo ve spodní části uzemněny.

Nevyhovující zemní odpor 7ks zemničů bude opraven, tak aby zemniče vyhovovaly platným článkům ustanovení příslušných norem. Přidáním zemničů, propojením v zemi vlastních zemničů s poškozenými zemniči, atd.

Nové doplněné jímací vedení bude instalováno z AlMgSi drátu 8mm a speciálního závěsného Aldrey lana na podpěrách a držácích, tak aby nedocházelo k poškození střešní krytiny.

Spojovací a upevňovací materiál bude použit v provedení plast, beton, nerez, pozinkovaná ocel a slitin hliníku. Kovové hmoty na střeše (střešní světlíková okna, nástavby, atd.) budou řádně vodivě připojeny na jímací vedení a opatřeny jímači tak, aby okna a všechna ostatní zařízení na střeše byly v ochranném prostoru vhodných jímačů.

Zemniče a uzemnění bude opraveno tak, aby zemní odpor a provedení uzemnění v každé roční době odpovídalo příslušným článků ustanovení normy.

Oprava stávajícího jímacího vedení a dodávka, montáž nového jímacího vedení drát AlMgSi a Aldrey lano    									cca 530m

Oprava, dodávka a montáž uzemnění včetně zemních prací  		cca   40m

CELKOVÁ CENA ZA OPRAVU – DODÁVKU, MONTÁŽ A REVIZI BLESKOSVODU VČETNĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE – 152.860,- Kč bez DPH.

Oprava, dodávka a montáž vč. materiálních-režijních nákladů 	145.363,00

Výkresová dokumentace skutečného provedení                   	    4.800,00

Revize a měření bleskosvodu po opravě                                    	    2.697,00

Cena celkem 								152.860,00

DPH 21%									  32.100,60

CENA CELKEM VČETNĚ DPH						184.961,00 Kč

Po odsouhlasení maximální celkové ceny za dílo a vystavení objednávky Vám bude předložena cenová kalkulace s množstvím a s jednotkovými cenami prací, úkonů, materiálu a atd.

Po dokončení díla bude vystavena faktura na základě jednotlivých jednotkových cen a skutečně provedených prací do maximální výše ceny shora uvedené.

Záruka na provedené dílo je 60 měsíců od předání díla objednateli.

S pozdravem za HABR Trutnov

Stanislav Sedláček