BAČÍK

Topné systémy

Skřivánčí 22, 742 35 ODRY tel. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

PROTOKOL O SEŘÍZENI PARNÍHO VYVIJECE

CERTUSS

Datum 2.8.2018	Provozní hodiny: 20231

Provozovatel: Psychiatrická Nemocnice Brno

Místo instalace: Brno, Húskova 2

| Typ: Junior Výkon: 1300 | kg/hod. | □ 1. stup. | výrobní číslo: 9262 |
| --- | --- | --- | --- |
| X Universal |  | X 2. stup. |  |
| Pracovní tlak: 6 bar | X 10 bar x 16 bar | 20 bar | 25 bar |
| Palivo: x zemní plyn kapalný plyn |  | ELTO | kombi |

Nastavené hodnoty:

Tlak plynu na pilot, hořáku:
Hlídač tlaku plynu:	max

min.

Hlídač min. tlaku vzduchu: Termostat spalin: 1)

2)

19. mbar
18  mbar
20 mbar

1,0  mbar

Spínací tlaky provoz

280 C.

Vypouštěcí tlak pojist. ventilu:

Najížděcí tlakový ventil:

Omezovač max. tlaku páry:

Manostat startovacího tlaku:

manostatů:	1 st. zap.  9,0	1 st  vyp  10,0 bar

2 st. zap.  8,0	2. st. vyp. 9,0 bar

16 bar

3,5 bar

14  bar

1,5 bar

| Naměřené hodnoty: |  |  | Naměřené hodnoty spalin: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost napájecí vody: | 20,1 dH |  | Teplota: 1. st. 193 2. st. | 248°C. |
| Alkalita napájecí vody: |  | PH | Obsah C02: 1. st. 9,0 2. st. | 3,5% |
| Teplota napájecí vody 90C: |  |  | Obsah CO: 1. st. 20 2. st. | 32ppm |
| Spotřeba plynu: 1. | st. | 4,2 m3/hod. | Obsah NOx: 1. st. 59 2. st. | 69 ppm |
| 2. | st. | '90 m3/hod. |  |  |
| Výkon čerpadla 1. | st. | 630 L /hod. | Ionizační proud pilotního hořáku: | 11 A |
| při tlaku 6 bar: 2. | st. | 1320 ¦_ /hod. | Ionizační proud hlavního hořáku: 1. st. | 98 A |
| Tlak plynu na hořáku: 1. | st. | 5,7 mbar | 2. st. | 100 nA |
| 2. | st. | 13,0 mbar | Výstupní tlak čerpadla vyvíječe: 1. st. | 13 bar |
|  |  |  | 2. st. | 22 bar |
| Tlak vzd. na hořáku: 1. | st. | 4,1 mbar | Pozice vzduchové klapky: 1. st. | 35 * |
| 2. | st. | 13,0 mbar | 2. st. | 55 * |

KONTROLA PROVOZNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VYVÍJEČE

manometr vodní tlakové pumpy

řádné upevnění el. vodičů ve svorkách a vizuelní kontrola jejích stavu

směr otáčení dmychadla a vodní tlakové pumpy

kontrola hlavního hořáku a jeho ionizační elektrody

kontrola pilotního hořáku, zapalovací a ionizační elektrody

kontrola fotosnímače olejového hořáku

klínový řemen, olej převodovky, pojistný ventil tlakového čerpadla zkontrolovány.

nadproudové relé vodního čerpadla nastaveno na jmenovitý proud mínus 20%.

nadproudové relé ventilátoru nastaveno na jmenovitý proud,

kontrola spojů na olejovém potrubí

u kotle na ELTO nastaven termostat spalin 30% nad vypínací bod

kontrola těsnosti všech komponentů plynové regulační řady vyvíječe

kontrola poruchové indikace vyvíječe

provedena kontrola těsnosti topného šneku

provedena kontrola těsnosti parního pojistného ventilu

ověření těsnosti parních ovládacích ventilů vyvíječe

KONTROLA SPRÁVNÉ FUNKCE KOMPONENTŮ BOSB KOTELNY

limitní teplota vnitřního prostoru kotelny

zaplavení prostoru kotelny

stop tlačítko

detektor úniku plynu včetně havarijního bezpečnostního uzávěru plynu do kotelny

tlačítko obsluhy

signalizace výše uvedených poruchových stavů do místa obsluhy popř. na komunikátor

Zařízení je schopno bezpečného provozu.	     X ANO          NE

POZNÁMKY:

Vypracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osvědčení č. 1964 1/7/ 15/M-PZ-c,f,g

Provozovatel: (razítko a podpis odpovědné osoby)

************************ Mereni Sigma SN 100422

************************ 02.08.18	14:00:45

Misto 75

Zemni plyn	11.8 37

Program 1

T-Spal

T-Vzd

02

C02

CO

COref 02
NO

NOxref02

Ztráty

Ucinn.

Ros.bod

Lambda

CO

CO/07

NOX

| 192.9 | "C |
| --- | --- |
| 36.6 | DC |
| 5.0 | X: |
| 9.8 | 7. |
| 20 | ppm |
| 28 | mg/m3 |
| 59 | ppm |
| 142 | mg/m3 |
| 7.9 | 7 |
| 92. 1 | 7 |
| 53 | "C |
| 1.31 28 | mg/kwh |

26 ppm 145 mg/kwh

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Topné systémy
Skřivánci 327 / 22
742 35 Odry
tel.: xxxxxxxxxxxx

************************ Mereni sigma SN 100422

************************ 02.08.18	14:04:35

Misto 76

Zemni plyn	11.8	37

| Program 1 T-Spal | 248. 1 | "C |
| --- | --- | --- |
| T-Vzd | 37.9 | “c |
| 02 | 3.7 | 7 |
| C02 | 9.7 |  |
| CO | 32 | ppm |
| COref02 | 41 | mg/m3 |
| NO | 69 | ppm |
| NOxref02 | 153 | mg/m3 7 |
| Ztráty | 9.9 |  |
| Ucinn. | 90. 1 | 7 |
| Ros.bod | 55 | °c |
| Lambda | 1.22 |  |
| CO | 42 | mg/kwh |
| CO/0‘4 | 39 i | ppm |
| NOX | 157 | mg/kwh |

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Topné systémy
Skřivánci 327 / 22
742 35 Odry
tel.: xxxxxxxxxxxx