Vzor 1

Jedná se o řadový panelový bytový dům stavební soustavy OP 1.11 realizovaný v roce 1982. Dům je devítipodlažní, jedno podlaží tvoří suterén, zbývajících osm podlaží je nadzemních. Dům je tvořen třemi sekcemi – tři vchody po 23 bytech.

Rozsah revize:

Z pojistkové skříně  vedle vchodových dveří vedou vodiče 4 x AY 70mm2 do elektroměrového rozvaděče v 1 NP  až 8 NP.

RE 1NP

Oceloplechový rozvaděč

obsahuje 3ks elektroměrů, 2 ks jističů 1 x 25 A pro byty 1ks 1x16 spol prostor, a třífázový elektroměr pro výtah jištění 3 x 20 A. V podružné části 3 ks pojistek E33 – prádelna, 3ks pojistek pro výtah, 8 ks jističů 10x1A (kolárna,kočárkárna strojovna,suterén pravá strana,levá strana, chodba, schodiště, zvonky )

RE 2 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 3 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 4 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 5 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 6 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 7 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

RE 8 NP

Oceloplechový rozvaděč

Obsahuje 2  ks 1 f elektroměrů  jištění 25 x 1 a jeden ks 3 f elektroměru jištěný 3x25  všechny pro byty.

Suterén je oceloplechový rozvaděč pro mandlovnu (bez napětí)

Osvětlení na schodišti ovládají pohybové čidla

Elektroinstalace je provedena pod omítku, ve sklepě na nidax lištách

Doplňující pospojení je provedeno vodičem CY 6 mm2

Barevné označení vodičů neodpovídá ČSN

Součástí revize jsou společné prostory ve sklepech – sklepní místnosti jako jsou kolárny, sušárny a jiné (osvětlení, krabice vypínače)

Elektroinstalace bytových jednotek není součástí revize.

Odstranění závad :

- Všechny rozvaděče třeba vyčistit

- Dotažení a kontrola všech spojů

- Výměna poškozených vypínačů  celkem 5 ks

- oprava popř. výměna zámků u oceloplechových rozvaděčů  5 ks

Cena za revizi i za odstranění závad bude stanovena na celý dům  -  všechny tři vchody

Cena za revizi – tři vchody:					5 300,00 Kč

Cena za odstranění závad dle vzoru-tři vchody:	 	8 900,00 Kč

Cena za revizi a odstranění závad – tři vchody:	          14 200,00 Kč